## Ma’lumot
PODSTANSIYA (NIMSTANSIYA) — ma’lumot so’rovi
Obyekt turi | Podstansiya / Nimstansiya (35/10 yoki 110/35/10 kV)
Ta’rifi | Tuman tarmog’ining kirish nuqtasi. Yuqori kuchlanishni 10 kV ga tushiradi. Har birida 1–3 kuch transformatori bo’lib, ulardan bir nechta 10 kV fider chiqadi. Tarmoqdagi ENG YAXSHI jihozlangan (SCADA/telemetriya) nuqta — soatlik ma’lumot shu yerda deyarli to’liq mavjud.
Ota obyekt | Elektroset (RES)
Bola obyekt(lar) | Fider, Kuch transformatori
Bog’lash kaliti (ID) | substation_id (barqaror, o’zgarmas unikal ID)
Soni (taxminan) | Tumanda odatda 3–10 ta nimstansiya
Yetkazish tartibi | Statik ma’lumot — bir marta + o’zgarganda. Soatlik telemetriya — uzluksiz oqim yoki har soatda.
Qamrov
Jami maydonlar | 29
✓ Olinadi (Ha) | 19 ta
~ Qisman | 10 ta
✗ Olish qiyin | 0 ta
Soatlik maydonlar | 11 ta
Kunlik / Oylik | 5 / 0 ta
Statik / Hodisa | 12 / 0 ta

## Maydonlar
PODSTANSIYA (NIMSTANSIYA) — ma’lumot so’rovi
Podstansiya / Nimstansiya (35/10 yoki 110/35/10 kV)
Davriylik ranglari: Soatlik / Kunlik / Oylik / Statik / Hodisa • Olinadimi: ✓ Ha ~ Qisman ✗ Yo’q
№ | Ko’rsatkich | Maydon nomi (API) | Birlik | Davriylik | Turi | Manba tizimi | Olinadimi? | Muhimligi | Izoh / dashboardda ishlatilishi
A. STATIK / PASPORT (bir marta beriladi, o’zgarganda yangilanadi)
1 | Nimstansiya ID | substation_id | — | Statik | int/text | Registr | ✓ Ha | Yuqori | Barqaror unikal identifikator. Barcha jadvallar shu ID orqali bog’lanadi.
2 | Nomi | name | — | Statik | text | Registr | ✓ Ha | Yuqori | «Chinobod nimstansiyasi»
3 | Kodi | code | — | Statik | text | Registr | ✓ Ha | O’rta | Dispetcher/hujjatlardagi qisqa kod
4 | Kuchlanish klassi | voltage_class | kV | Statik | text | Registr | ✓ Ha | Yuqori | «110/35/10», «35/10». Pasportning nimstansiya qatori uchun.
5 | Tuman / hudud | district | — | Statik | text | Registr | ✓ Ha | O’rta | Baliqchi tumani
6 | Koordinatalar | lat, lon | geo | Statik | number | GIS | ~ Qisman | Past | Xaritada ko’rsatish uchun (dashboard hozir xaritasiz, kelajak uchun).
7 | Transformatorlar soni | transformer_count | ta | Statik | int | Registr | ✓ Ha | Yuqori | Nimstansiyadagi kuch transformatorlari soni
8 | Umumiy quvvat | total_capacity_mva | MVA | Statik | number | Registr | ✓ Ha | Yuqori | Barcha transformatorlar nominal quvvati yig’indisi
9 | Fiderlar soni | feeder_count | ta | Statik | int | Registr | ✓ Ha | Yuqori | Chiquvchi 10 kV fiderlar soni
10 | Shina seksiyalari | busbar_count | ta | Statik | int | Registr | ~ Qisman | Past | 10 kV shinalar soni
11 | Ishga tushgan sana | commissioned_on | sana | Statik | date | Registr | ~ Qisman | Past
12 | Holati | status | — | Statik | enum | Registr | ✓ Ha | O’rta | ishlayapti / zaxira / ta’mirda
B. SOATLIK TELEMETRIYA (SCADA / АСКУЭ) — ASOSIY MAQSAD
13 | Vaqt belgisi (soat) | ts | ISO 8601 | Soatlik | timestamp | SCADA/АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | Har o’lchov soati, mintaqa vaqti +05:00. Soatlik profilning kaliti.
14 | Kirgan energiya (soatlik) | energy_in_kwh | kWh | Soatlik | number | АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | Nimstansiyaga kirgan energiyaning soatlik o’sishi (balans hisoblagichi).
15 | Chiqqan energiya (soatlik) | energy_out_kwh | kWh | Soatlik | number | АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | Fiderlarga chiqqan energiya yig’indisi. Nimstansiya yo’qotishini beradi.
16 | Aktiv quvvat P | active_power_mw | MW | Soatlik | number | SCADA | ✓ Ha | Yuqori | Joriy yuklanma. Dashboarddagi max/o’rtacha yuklanma uchun.
17 | Reaktiv quvvat Q | reactive_power_mvar | MVAr | Soatlik | number | SCADA | ~ Qisman | O’rta | cosφ hisoblash uchun
18 | Quvvat koeffitsienti | power_factor | cosφ | Soatlik | number | SCADA | ~ Qisman | O’rta | Q/P dan yoki bevosita
19 | Tok (fazalar) | current_a | A | Soatlik | number | SCADA | ~ Qisman | O’rta | Ia / Ib / Ic — fazalar nomutanosibligi
20 | Kuchlanish (YuK shina) | voltage_kv_hv | kV | Soatlik | number | SCADA | ✓ Ha | O’rta | Yuqori kuchlanish shinasi
21 | Kuchlanish (10 kV shina) | voltage_kv_mv | kV | Soatlik | number | SCADA | ✓ Ha | Yuqori | 10 kV shina kuchlanishi — sifat nazorati
22 | Chastota | frequency_hz | Hz | Soatlik | number | SCADA | ~ Qisman | Past | 50 Hz atrofida
23 | Yuklanish darajasi | load_pct | % | Soatlik | number | SCADA/hisob | ✓ Ha | Yuqori | P / o’rnatilgan quvvat. Ortiqcha yuklanma signali.
24 | Vyklyuchatel holati | breaker_status | — | Soatlik/Hodisa | enum | SCADA | ~ Qisman | O’rta | yoniq / o’chiq — uzilishni aniqlash
C. KUNLIK / OYLIK AGREGAT (soatlikdan hisoblanadi)
25 | Sutkalik maksimal yuklanma | peak_load_mw | MW | Kunlik | number | SCADA/hisob | ✓ Ha | Yuqori
26 | Sutkalik minimal yuklanma | min_load_mw | MW | Kunlik | number | SCADA/hisob | ✓ Ha | O’rta
27 | Kunlik kirgan energiya | energy_in_day_kwh | kWh | Kunlik | number | АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | Soatlikdan yig’iladi
28 | Uzilishlar soni | outage_count | ta | Kunlik | int | SCADA | ~ Qisman | O’rta | Ishonchlilik (SAIFI)
29 | Uzilish davomiyligi | outage_minutes | min | Kunlik | int | SCADA | ~ Qisman | O’rta | Ishonchlilik (SAIDI)

## Namuna
Soatlik telemetriya namunasi (bitta nimstansiya, bitta sutkaning bir necha soati):
substation_id | ts | energy_in_kwh | active_power_mw | voltage_kv_mv | load_pct
SS-CHINOBOD | 2026-08-07T00:00:00+05:00 | 8420 | 8.1 | 10.4 | 41
SS-CHINOBOD | 2026-08-07T01:00:00+05:00 | 7980 | 7.6 | 10.5 | 38
SS-CHINOBOD | 2026-08-07T19:00:00+05:00 | 15230 | 15.9 | 9.9 | 79
SS-CHINOBOD | 2026-08-07T20:00:00+05:00 | 16010 | 16.4 | 9.8 | 82