## Ma’lumot
FIDER — ma’lumot so’rovi
Obyekt turi | Fider (10 yoki 6 kV chiquvchi liniya)
Ta’rifi | Nimstansiyadan chiquvchi 10 kV liniya; o’nlab TP ni oziqlantiradi. TIZIMNING ASOSIY HISOB BIRLIGI — hozirgi dashboard aynan shu darajada ishlaydi (Xaqulobod fideri, 51 TP). Fider boshida balans hisoblagichi va koeffitsient bor; energiya balansi shu yerdan quriladi.
Ota obyekt | Podstansiya (substation_id)
Bola obyekt(lar) | TP
Bog’lash kaliti (ID) | feeder_id
Soni (taxminan) | Har nimstansiyada bir nechta fider; tumanda o’nlab
Yetkazish tartibi | Statik — bir marta. Soatlik bosh hisoblagich — uzluksiz. Balans (kwh_in, TP yig’indisi, yo’qotish) — kunlik/oylik.
Qamrov
Jami maydonlar | 32
✓ Olinadi (Ha) | 19 ta
~ Qisman | 13 ta
✗ Olish qiyin | 0 ta
Soatlik maydonlar | 9 ta
Kunlik / Oylik | 3 / 3 ta
Statik / Hodisa | 13 / 0 ta

## Maydonlar
FIDER — ma’lumot so’rovi
Fider (10 yoki 6 kV chiquvchi liniya)
Davriylik ranglari: Soatlik / Kunlik / Oylik / Statik / Hodisa • Olinadimi: ✓ Ha ~ Qisman ✗ Yo’q
№ | Ko’rsatkich | Maydon nomi (API) | Birlik | Davriylik | Turi | Manba tizimi | Olinadimi? | Muhimligi | Izoh / dashboardda ishlatilishi
A. STATIK / PASPORT
1 | Fider ID | feeder_id | — | Statik | int/text | Registr | ✓ Ha | Yuqori | Barqaror unikal ID
2 | Fider nomi / kodi | feeder_code, name | — | Statik | text | Registr | ✓ Ha | Yuqori | «Xaqulobod», «Kamoliy»
3 | Ona nimstansiya | substation_id | — | Statik | FK | Registr | ✓ Ha | Yuqori | Qaysi nimstansiyadan chiqadi (bog’lash kaliti)
4 | Kirish nomi | input_name | — | Statik | text | Registr | ✓ Ha | O’rta | «ВВОД Т2 40 000 кВА»
5 | Kuchlanish | voltage_kv | kV | Statik | number | Registr | ✓ Ha | Yuqori | 10 yoki 6
6 | Nominal tok | rated_current_a | A | Statik | number | Registr | ~ Qisman | Past
7 | Bosh hisoblagich raqami | head_meter_no | — | Statik | text | АСКУЭ | ✓ Ha | O’rta
8 | Hisoblagich koeffitsienti | meter_coef | — | Statik | number | АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | kWh = (curr−prev)×coef. Balans uchun majburiy.
9 | Liniya uzunligi | length_km | km | Statik | number | GIS | ~ Qisman | O’rta | Pasport 4-qatori (tarmoq uzunligi)
10 | TP lar soni | tp_count | ta | Statik | int | Registr | ✓ Ha | Yuqori
11 | Iste’molchilar soni | consumer_count | ta | Statik/Oylik | int | Billing | ✓ Ha | Yuqori
12 | Mas’ul shaxs | responsible_name, phone | — | Statik | text | Registr | ~ Qisman | Past | Dashboarddagi «Mas’ul» paneli
13 | Ishga tushgan sana | commissioned_on | sana | Statik | date | Registr | ~ Qisman | Past
14 | Holati | status | — | Statik | enum | Registr | ✓ Ha | O’rta | ishlayapti / o’chirilgan
B. SOATLIK (АСКУЭ bosh hisoblagich + SCADA) — ASOSIY MAQSAD
15 | Vaqt belgisi (soat) | ts | ISO 8601 | Soatlik | timestamp | АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | Soatlik profil
16 | Fiderga kirgan energiya | energy_in_kwh | kWh | Soatlik | number | АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | Hozirgi oylik kwh_in ning soatlik varianti
17 | Hisoblagich ko’rsatkichi | meter_reading | kWh | Soatlik | number | АСКУЭ | ✓ Ha | O’rta | Kumulyativ registr + koeffitsient
18 | Aktiv quvvat P | active_power_kw | kW | Soatlik | number | SCADA/АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | Yuklanma
19 | Reaktiv quvvat Q | reactive_power_kvar | kVAr | Soatlik | number | SCADA/АСКУЭ | ~ Qisman | O’rta
20 | Quvvat koeffitsienti | power_factor | cosφ | Soatlik | number | SCADA | ~ Qisman | Past
21 | Tok (fazalar) | current_a | A | Soatlik | number | SCADA | ~ Qisman | O’rta | Ia / Ib / Ic
22 | Kuchlanish | voltage_v | V/kV | Soatlik | number | SCADA/АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | 10 kV shina kuchlanishi
23 | Yuklanish darajasi | load_pct | % | Soatlik | number | hisob | ✓ Ha | O’rta
24 | Holati (yoniq/o’chiq) | status | — | Soatlik/Hodisa | enum | SCADA | ~ Qisman | O’rta | Uzilishni aniqlash
C. KUNLIK / OYLIK BALANS (dashboardning yuragi)
25 | Kirgan energiya | kwh_in | kWh | Kunlik/Oylik | number | АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | Fider balansi kirim tomoni
26 | TP lar o’lchagani yig’indisi | kwh_tp_sum | kWh | Oylik | number | АСКУЭ/hisob | ~ Qisman | Yuqori | Barcha TP hisoblagichlari yig’indisi — sotilganning tekshiriladigan qiymati
27 | Texnologik yo’qotish | kwh_tech_loss | kWh | Oylik | number | hisob | ~ Qisman | Yuqori | Kirgan energiyaning normativ ~12% i (yoki transformator Pxx/Pkz asosida)
28 | Tijoriy yo’qotish | kwh_commercial_loss | kWh | Oylik | number | hisob | ~ Qisman | Yuqori | Qoldiq: kirgan − sotilgan − texnologik
29 | Yo’qotish foizi | loss_pct | % | Kunlik/Oylik | number | hisob | ✓ Ha | Yuqori | 100×(kirgan−sotilgan)/kirgan
30 | Pik / o’rtacha yuklanma | peak_load_kw, avg_load_kw | kW | Kunlik | number | SCADA/hisob | ✓ Ha | O’rta
31 | Max / min / o’rtacha kuchlanish | v_max, v_min, v_avg | V | Kunlik | number | SCADA | ~ Qisman | O’rta | Kuchlanish sifati
32 | Uzilishlar soni / davomiyligi | outage_count, outage_minutes | ta / min | Kunlik | int | SCADA | ~ Qisman | O’rta

## Namuna
Soatlik fider bosh hisoblagichi namunasi:
feeder_id | ts | energy_in_kwh | active_power_kw | voltage_v | load_pct
FDR-XAQULOBOD | 2026-08-07T00:00:00+05:00 | 1180 | 1140 | 10250 | 44
FDR-XAQULOBOD | 2026-08-07T01:00:00+05:00 | 1090 | 1055 | 10310 | 41
FDR-XAQULOBOD | 2026-08-07T19:00:00+05:00 | 2260 | 2210 | 9820 | 85
FDR-XAQULOBOD | 2026-08-07T20:00:00+05:00 | 2340 | 2290 | 9760 | 88