## Ma’lumot
TP (TRANSFORMATOR PUNKTI) — ma’lumot so’rovi
Obyekt turi | TP — taqsimlash punkti (10/0.4 yoki 6/0.4 kV, KTP/MTP)
Ta’rifi | 10 kV ni 0.4 kV ga tushiruvchi taqsimlash punkti. Odatda bitta transformatorli. Fiderda o’nlab TP bor (hozirgi tizimda 51 ta). MUHIM CHEKLOV: TP larning FAQAT BIR QISMIDA balans hisoblagichi ishlaydi — soatlik/kunlik yo’qotish faqat o’sha TP lar uchun mavjud. has_balance_meter maydoni buni belgilaydi.
Ota obyekt | Fider (feeder_id)
Bola obyekt(lar) | Transformator, Abonent hisoblagichi
Bog’lash kaliti (ID) | tp_id (kod: TP-001 …)
Soni (taxminan) | Har fiderda o’nlab TP
Yetkazish tartibi | Statik/pasport — bir marta. Balans hisoblagichi bo’lsa — soatlik/kunlik. Iste’molchi kesimi — oylik.
Qamrov
Jami maydonlar | 38
✓ Olinadi (Ha) | 9 ta
~ Qisman | 26 ta
✗ Olish qiyin | 3 ta
Soatlik maydonlar | 8 ta
Kunlik / Oylik | 6 / 8 ta
Statik / Hodisa | 14 / 0 ta

## Maydonlar
TP (TRANSFORMATOR PUNKTI) — ma’lumot so’rovi
TP — taqsimlash punkti (10/0.4 yoki 6/0.4 kV, KTP/MTP)
Davriylik ranglari: Soatlik / Kunlik / Oylik / Statik / Hodisa • Olinadimi: ✓ Ha ~ Qisman ✗ Yo’q
№ | Ko’rsatkich | Maydon nomi (API) | Birlik | Davriylik | Turi | Manba tizimi | Olinadimi? | Muhimligi | Izoh / dashboardda ishlatilishi
A. STATIK / PASPORT
1 | TP ID | tp_id | — | Statik | int/text | Registr | ✓ Ha | Yuqori | Barqaror unikal ID
2 | TP kodi | tp_code | — | Statik | text | Registr | ✓ Ha | Yuqori | «TP-001»
3 | Ona fider | feeder_id | — | Statik | FK | Registr | ✓ Ha | Yuqori | Bog’lash kaliti
4 | Bobo nimstansiya | substation_id | — | Statik | FK | Registr | ~ Qisman | Past | Ixtiyoriy denormalizatsiya
5 | Nomi / manzil (MFY) | name, address | — | Statik | text | Registr | ~ Qisman | O’rta
6 | Kuchlanish klassi | voltage_class | kV | Statik | text | Registr | ✓ Ha | Yuqori | «10/0.4», «6/0.4»
7 | Nominal quvvat | rated_kva | kVA | Statik | number | Registr | ~ Qisman | Yuqori | HOZIR YO’Q — kerak. Yuklanish % ni shusiz hisoblab bo’lmaydi.
8 | Transformatorlar soni | transformer_count | ta | Statik | int | Registr | ✓ Ha | O’rta | Odatda 1
9 | TP turi | tp_type | — | Statik | enum | Registr | ~ Qisman | Past | KTP / MTP / GTP / ustunli
10 | Balans hisoblagichi bormi | has_balance_meter | — | Statik | bool | Registr/АСКУЭ | ✓ Ha | Yuqori | KALIT: soatlik/kunlik yo’qotish shunga bog’liq
11 | Balans hisoblagich raqami | balance_meter_no | — | Statik | text | АСКУЭ | ~ Qisman | O’rta
12 | Hisoblagich koeffitsienti | meter_coef | — | Statik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | O’rta
13 | O’rtacha masofa (iste’molchigacha) | avg_distance_m | m | Statik | number | GIS/o’lchov | ✗ Yo’q | Past | Pasport normasi ≤300 m. Aniq o’lchov/GIS kerak — odatda mavjud emas.
14 | Iste’molchilar soni | consumer_count | ta | Statik/Oylik | int | Billing | ✓ Ha | O’rta
15 | Koordinatalar | lat, lon | geo | Statik | number | GIS | ~ Qisman | Past
B. SOATLIK (balans hisoblagichi — FAQAT jihozlangan TP)
16 | Vaqt belgisi (soat) | ts | ISO 8601 | Soatlik | timestamp | АСКУЭ | ~ Qisman | Yuqori | Faqat has_balance_meter=true TP lar
17 | Balans hisoblagichi (soatlik) | energy_kwh | kWh | Soatlik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | Yuqori | TP ga kirgan energiya
18 | Aktiv quvvat P (yuklanma) | active_power_kw | kW | Soatlik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | Yuqori | Dashboarddagi TP yuklanmasi
19 | Reaktiv quvvat Q | reactive_power_kvar | kVAr | Soatlik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | Past
20 | Quvvat koeffitsienti | power_factor | cosφ | Soatlik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | Past
21 | Tok (fazalar) | current_a | A | Soatlik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | O’rta | Ia/Ib/Ic — 0.4 kV fazalar nomutanosibligi
22 | Kuchlanish (fazalar) | voltage_v | V | Soatlik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | O’rta | Ua/Ub/Uc — 0.4 kV kuchlanish sifati
23 | Yuklanish darajasi | load_pct | % | Soatlik | number | hisob | ~ Qisman | Yuqori | rated_kva ga nisbatan
24 | Holati (yoniq/o’chiq) | status | — | Soatlik/Hodisa | enum | АСКУЭ | ~ Qisman | O’rta
C. KUNLIK (yuklanma va chiziqli yo’qotish)
25 | Sutkalik max/min yuklanma | max_load_kw, min_load_kw | kW | Kunlik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | O’rta | Hozir tp_reading_daily
26 | O’rtacha kuchlanish | avg_voltage_v | V | Kunlik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | O’rta
27 | Uzilishlar soni / davomiyligi | outage_count, outage_minutes | ta / min | Kunlik | int | АСКУЭ/SCADA | ~ Qisman | O’rta
28 | Balans hisoblagichi (kunlik) | kwh_balance_meter | kWh | Kunlik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | Yuqori | Hozir tp_loss_daily
29 | Biriktirilgan iste’molchilar (kunlik) | kwh_consumers_attached | kWh | Kunlik | number | АСКУЭ/Billing | ~ Qisman | Yuqori | TP ga ulangan hisoblagichlar yig’indisi
30 | Chiziqli yo’qotish / foizi | kwh_loss, loss_pct | kWh / % | Kunlik | number | hisob | ~ Qisman | Yuqori | balans − iste’molchilar. MANFIY = anomaliya signali (taqiqlanmaydi).
D. OYLIK (iste’molchi kesimi va holat — tp_monthly / tp_status)
31 | Iste’molchilar (jami/faol/uzilgan) | consumers_total, active, disconnected | ta | Oylik | int | Billing | ✓ Ha | Yuqori | Dashboarddagi TP jadvali
32 | Ko’rsatkichlar (oldingi/joriy) | reading_prev, reading_curr | kWh | Oylik | number | АСКУЭ/Billing | ~ Qisman | O’rta
33 | Oylik iste’mol | kwh_month | kWh | Oylik | number | Billing | ✓ Ha | Yuqori
34 | Oylik o’rtacha yuklanish | load_pct | % | Oylik | number | hisob | ~ Qisman | O’rta
35 | Pik quvvat | peak_kva | kVA | Oylik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | O’rta
36 | Texnik holati | condition | — | Oylik | enum | Qo’lda | ✗ Yo’q | O’rta | GOOD/ATTENTION/OVERLOAD/FAULT — qo’lda baholanadi, telemetriyadan avto EMAS.
37 | Kam yuklangan | under_load | — | Oylik | bool | Qo’lda/hisob | ~ Qisman | Past
38 | Ta’mir kerak | repair_needed | — | Oylik | bool | Qo’lda | ✗ Yo’q | O’rta | Pasport 11-qatori — qo’lda kiritiladi

## Namuna
TP balans hisoblagichi soatlik namunasi (faqat jihozlangan TP):
tp_id | ts | energy_kwh | active_power_kw | load_pct | voltage_v
TP-014 | 2026-08-07T19:00:00+05:00 | 268 | 262 | 66 | 231
TP-014 | 2026-08-07T20:00:00+05:00 | 279 | 274 | 69 | 228
TP-037 | 2026-08-07T19:00:00+05:00 | 141 | 138 | 55 | 235
TP-037 | 2026-08-07T20:00:00+05:00 | 149 | 146 | 58 | 233