## Ma’lumot
TRANSFORMATOR — ma’lumot so’rovi
Obyekt turi | Kuch / taqsimlash transformatori (fizik qurilma)
Ta’rifi | Fizik transformator qurilmasi. Nimstansiyada kuch transformatori (35/10), TP da taqsimlash transformatori (10/0.4). Zavod (pasport) ma’lumotlari — ayniqsa salt yurish (Pxx) va qisqa tutashuv (Pkz) yo’qotishlari — texnik yo’qotishni ANIQ hisoblash uchun muhim. Soatlik telemetriya asosan yirik (nimstansiya) transformatorlarda bor; TP transformatorida odatda yo’q.
Ota obyekt | Podstansiya YOKI TP (parent_type + parent_id)
Bola obyekt(lar) | —
Bog’lash kaliti (ID) | transformer_id
Soni (taxminan) | Nimstansiyada 1–3; har TP da odatda 1
Yetkazish tartibi | Pasport — bir marta (registrdan). Telemetriya — faqat monitoring qilinadigan qurilmalar uchun.
Qamrov
Jami maydonlar | 27
✓ Olinadi (Ha) | 6 ta
~ Qisman | 18 ta
✗ Olish qiyin | 3 ta
Soatlik maydonlar | 6 ta
Kunlik / Oylik | 0 / 3 ta
Statik / Hodisa | 16 / 0 ta

## Maydonlar
TRANSFORMATOR — ma’lumot so’rovi
Kuch / taqsimlash transformatori (fizik qurilma)
Davriylik ranglari: Soatlik / Kunlik / Oylik / Statik / Hodisa • Olinadimi: ✓ Ha ~ Qisman ✗ Yo’q
№ | Ko’rsatkich | Maydon nomi (API) | Birlik | Davriylik | Turi | Manba tizimi | Olinadimi? | Muhimligi | Izoh / dashboardda ishlatilishi
A. STATIK / PASPORT (zavod ma’lumoti)
1 | Transformator ID | transformer_id | — | Statik | int/text | Registr | ✓ Ha | Yuqori
2 | Egalik turi | parent_type | — | Statik | enum | Registr | ✓ Ha | Yuqori | SUBSTATION / TP
3 | Ega ID | parent_id | — | Statik | FK | Registr | ✓ Ha | Yuqori | substation_id yoki tp_id
4 | Zavod / inventar raqami | serial_no, inventory_no | — | Statik | text | Registr | ~ Qisman | O’rta
5 | Rusumi | model | — | Statik | text | Registr | ~ Qisman | O’rta | «ТМ-400/10», «ТМГ-630»
6 | Nominal quvvat | rated_kva | kVA | Statik | number | Registr | ✓ Ha | Yuqori | Yuklanish % va quvvat zaxirasi uchun
7 | Kuchlanish (YuK/PK) | voltage_hv_kv, voltage_lv_kv | kV | Statik | number | Registr | ✓ Ha | Yuqori | 35/10 yoki 10/0.4
8 | Ulanish guruhi | vector_group | — | Statik | text | Registr | ~ Qisman | Past | «Yzn», «Dyn11»
9 | Ishlab chiqaruvchi | manufacturer | — | Statik | text | Registr | ~ Qisman | Past
10 | Ishlab chiqarilgan yili | year_made | yil | Statik | int | Registr | ~ Qisman | Past | Eskirish tahlili
11 | O’rnatilgan sana | commissioned_on | sana | Statik | date | Registr | ~ Qisman | Past
12 | Salt yurish yo’qotishi (Pxx) | no_load_loss_kw | kW | Statik | number | Registr/pasport | ~ Qisman | O’rta | TEMIR yo’qotish (doimiy). Texnik yo’qotishni aniq hisoblash uchun.
13 | Qisqa tutashuv yo’qotishi (Pkz) | load_loss_kw | kW | Statik | number | Registr/pasport | ~ Qisman | O’rta | MIS yo’qotish (yuklanma² ga proportsional)
14 | Qisqa tutashuv kuchlanishi (Uk) | impedance_pct | % | Statik | number | Registr/pasport | ~ Qisman | Past
15 | Sovitish turi | cooling_type | — | Statik | text | Registr | ~ Qisman | Past | ONAN va h.k.
16 | Holati | status | — | Statik | enum | Registr | ✓ Ha | O’rta | ishlaydi / zaxira / nosoz
B. SOATLIK (asosan nimstansiya transformatorlari monitoringi)
17 | Vaqt belgisi (soat) | ts | ISO 8601 | Soatlik | timestamp | SCADA/RTU | ~ Qisman | O’rta
18 | Yuklanma (kVA / %) | load_kva, load_pct | kVA / % | Soatlik | number | SCADA | ~ Qisman | Yuqori
19 | Aktiv quvvat P | active_power_kw | kW | Soatlik | number | SCADA | ~ Qisman | O’rta
20 | Tok | current_a | A | Soatlik | number | SCADA | ~ Qisman | Past
21 | Moy harorati | oil_temperature_c | °C | Soatlik | number | RTU | ✗ Yo’q | Past | Faqat yirik transformatorlarda datchik bor; TP da YO’Q.
22 | Chulg’am harorati | winding_temperature_c | °C | Soatlik | number | RTU | ✗ Yo’q | Past | Juda kam holatda
23 | RPN pog’onasi | tap_position | — | Soatlik/Hodisa | int | SCADA | ✗ Yo’q | Past | Faqat RPN li transformatorlarda
C. KUNLIK / OYLIK
24 | Pik yuklanma | peak_load_kva | kVA | Kunlik/Oylik | number | SCADA/hisob | ~ Qisman | O’rta
25 | Foydalanish darajasi | utilization_pct | % | Oylik | number | hisob | ~ Qisman | O’rta
26 | O’tkazilgan energiya | energy_throughput_kwh | kWh | Oylik | number | АСКУЭ | ~ Qisman | O’rta
27 | Hisoblangan yo’qotish | estimated_loss_kwh | kWh | Oylik | number | hisob | ~ Qisman | O’rta | Pxx×soat + Pkz×(yuklanma)²